Кабель ОКЛмнг(А)-HF-0,22-2…32П

Сердечник данной конструкции кабеля состоит из повива оптических модулей и при необходимости кордельных заполнителей. Элементы  сердечника кабеля скручены методом правильной знакопеременной (SZ) скрутки вокруг центрального силового элемента- стеклопластикового прутка. Продольная герметизация сердечника кабеля обеспечивается гидрофобным заполнителем. Повив элементов закреплен обмоткой из двух полиэстеровых нитей. Поверх скрутки наложен повив из стеклонитей. Поверх стеклонитей наложена стальная лента с двухсторонним ламинированным покрытием. Скрутка под стальной лентой покрыта гидрофобным заполнителем. Защитная оболочка выполнена из пластмассы, не распространяющей горение и не выделяющей коррозионно-активных продуктов при горении.

Кабель ОКЛмнг(А)-HF…П предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, коллекторах, туннелях, для групповой прокладки при повышенных требованиях по пожарной безопасности.

Основные технические характеристики кабеля:

| Общее количество оптических волокон в кабеле, шт | 24 |
| --- | --- |
| Растягивающее усилие, кН | 2,7 |
| Диаметр кабеля, мм | 10,1 |
| Масса 1 км кабеля, кг/км | 116-118 |

# Основные механические и климатические свойства:

| Максимально допустимое раздавливающее усилие | не менее 3 кН/100мм |
| --- | --- |
| Стойкость к ударной нагрузке | не менее 5 Дж |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 20 x D кабеля |
| Диапазон рабочей температуры | от -60 oC до +70 oC |
| Диапазон температуры транспортировки и хранения | от -50 oC до +50 oC |
| Диапазон температуры во время прокладки | от -10 oC до +50 oC |

Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.

| Расположение модулей и/или корделей в сердечнике кабеля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во оптических волокон | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 2 | нат | черн | черн | черн |
|  | 2 | корд | корд | корд |
| 4 | нат | черн | черн | черн |
|  | 4 | корд | корд | корд |
| 6 | нат | черн | черн | черн |
|  | 6 | корд | корд | корд |
| 8 | нат | черн | черн | черн |
|  | 8 | корд | корд | корд |
| 10 | красн | нат | черн | черн |
|  | 6 | 4 | корд | корд |
| 12 | красн | нат | черн | черн |
|  | 6 | 6 | корд | корд |
| 14 | красн | нат | черн | черн |
|  | 8 | 6 | корд | корд |
| 16 | красн | нат | черн | черн |
|  | 8 | 8 | корд | корд |
| 18 | желт | красн | нат | черн |
|  | 6 | 6 | 6 | корд |
| 20 | желт | красн | нат | черн |
|  | 8 | 6 | 6 | корд |
| 22 | желт | красн | нат | черн |
|  | 8 | 8 | 6 | корд |
| 24 | желт | красн | нат | черн |
|  | 8 | 8 | 8 | корд |
| 26 | желт | красн | нат | нат |
|  | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 28 | желт | красн | нат | нат |
|  | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 30 | желт | красн | нат | нат |
|  | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 32 | желт | красн | нат | нат |
|  | 8 | 8 | 8 | 8 |

Расцветка оптических волокон:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| синий | оранжевый | зеленый | коричневый | серый | белый | красный | черный |